NO.HQHJ字2018第SZ09017号

检  测  报  告

| 项目名称： | 河北文安工业园区污水处理厂 |
| --- | --- |
|  | 废水检测 |
| 委托单位： | 廊坊宏洋建设工程有限公司 |

河北华清环境科技集团股份有限公司

二○一八年九月二十七日

说     明

1、本报告仅对本次检测结果负责，由委托单位自行采样送检的样品，只对送检样品负责。

2、如对报告有异议，请于收到报告后十五日内向本公司查询。

3、报告未经同意请勿部分复印，报告涂改无效。

4、报告未经同意不得用于广告宣传。

5、报告无单位检验检测专用章、骑缝章、     章无效。

联系方式：

电  话：(0311)83031173

传  真：(0311)83031173

邮  码：050022

地  址：石家庄市裕华区富强大街131号

网  址：http://www.hqkj.com.cn

检  测  报  告

一、概述

| 受检单位 | 河北文安工业园区污水处理厂 | 检测目的 | 验收检测数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位地址 | 河北文安工业园区裕园道与创新路交口 | 采样方式 | 现场采样 |
| 检测日期 | 2018年9月21日-9月22日 | 采样日期 | 2018年9月20日-21日 |

二、样品信息

| 检测类别 | 样品编号 | 检测项目 | 样品状态 | 采样人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 18SZ09017SZ-1-(1-2)-(1-2)-(1-4) | 总镉、总铬、总铅、 总铜、总锌、总镍 | 无色透明液体 | 梁朝 王雷 |
|  | 18SZ09017SZ-2-(1-2)-(1-2)-(1-4) | 六价铬 | 无色透明液体 |  |
|  | 18SZ09017SZ-3-(1-2)-(1-2)-(1-4) | 总砷 | 无色透明液体 |  |
|  | 18SZ09017SZ-4-(1-2)-(1-2)-(1-4) | 挥发酚 | 无色透明液体 |  |

三、检测项目及检测方法

（一）废水检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及型号/编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 螯合萃取法 | 原子吸收分光光度计 TAS-990/DX10 | 1μg/L | 刘媛媛 王伦 |
| 2 | 总铬 | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015 | 原子吸收分光光度计 TAS-990/DX13 | 0.03mg/L | 李静 王伦 |
| 3 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 直接法 | 可见分光光度计 721/SY81 | 0.004mg/L | 李静 田勇 |
| 4 | 总砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 双道原子荧光光度计AFS-9700/DX21 | 0.3μg/L | 田勇 王伦 |

续（一）废水检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及型号/编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 总铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 螯合萃取法 | 原子吸收分光光度计 TAS-990/DX10 | 10μg/L | 刘媛媛 王伦 |
| 6 | 总镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989 | 原子吸收分光光度计 TAS-990/DX13 | 0.05mg/L | 李静 王伦 |
| 7 | 总铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 直接法 | 原子吸收分光光度计 TAS-990/DX13 | 0.05mg/L | 李静 王伦 |
| 8 | 总锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 直接法 | 原子吸收分光光度计TAS-990/DX13 | 0.05mg/L | 李静 王伦 |
| 9 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 直接法 | 可见分光光度计 721/SY67 | 0.01mg/L | 徐森浩 任延亮 杨培青 |

四、检测结果

（一）废水检测结果

| 检测地点 及采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  | - 执行标准及限值 - GB 18918-2002 - 表2、表3标准 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | 日均值 或范围 |  |  |
| - 污水处理站 - 进口 2018.9.20 | 总镉 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | --- | --- |
|  | 总铬 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | --- | --- |
|  | 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | --- | --- |
|  | 总砷 | mg/L | 6.1×10-3 | 6.2×10-3 | 4.9×10-3 | 4.8×10-3 | 5.5×10-3 | --- | --- |
|  | 总铅 | mg/L | 0.010L | 0.010L | 0.010L | 0.010L | 0.010L | --- | --- |
|  | 总镍 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | --- | --- |
|  | 总铜 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | --- | --- |
|  | 总锌 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | --- | --- |
|  | 挥发酚 | mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | --- | --- |

- 续（一）废水检测结果

| 检测地点 及采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  | - 执行标准及限值 - GB 18918-2002 - 表2、表3标准 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | 日均值 或范围 |  |  |
| - 污水处理站 - 出口 2018.9.20 | 总镉 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.01 | 符合 |
|  | 总铬 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | ≤0.1 | 符合 |
|  | 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | 符合 |
|  | 总砷 | mg/L | 3.2×10-3 | 3.2×10-3 | 2.1×10-3 | 2.2×10-3 | 2.7×10-3 | ≤0.1 | 符合 |
|  | 总铅 | mg/L | 0.010L | 0.010L | 0.010L | 0.010L | 0.010L | ≤0.1 | 符合 |
|  | 总镍 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.05 | 符合 |
|  | 总铜 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.5 | 符合 |
|  | 总锌 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 | 符合 |
|  | 挥发酚 | mg/L | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ≤0.5 | 符合 |
| 污水处理站 进口 2018.9.21 | 总镉 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | --- | --- |
|  | 总铬 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | --- | --- |
|  | 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | --- | --- |
|  | 总砷 | mg/L | 4.4×10-3 | 5.6×10-3 | 4.8×10-3 | 4.3×10-3 | 4.8×10-3 | --- | --- |
|  | 总铅 | mg/L | 0.010L | 0.010L | 0.010L | 0.010L | 0.010L | --- | --- |
|  | 总镍 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | --- | --- |
|  | 总铜 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | --- | --- |
|  | 总锌 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | --- | --- |
|  | 挥发酚 | mg/L | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | --- | --- |
| - 污水处理站 - 出口 2018.9.21 | 总镉 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.01 | 符合 |
|  | 总铬 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | ≤0.1 | 符合 |
|  | 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | 符合 |
|  | 总砷 | mg/L | 2.3×10-3 | 2.4×10-3 | 2.3×10-3 | 3.2×10-3 | 2.6×10-3 | ≤0.1 | 符合 |
|  | 总铅 | mg/L | 0.010L | 0.010L | 0.010L | 0.010L | 0.010L | ≤0.1 | 符合 |
|  | 总镍 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.05 | 符合 |
|  | 总铜 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.5 | 符合 |
|  | 总锌 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 | 符合 |
|  | 挥发酚 | mg/L | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ≤0.5 | 符合 |

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .以下无正文. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

报告编写：                日期：     年   月   日

审    核：                日期：     年   月   日

签    发：                日期：     年   月   日